## 表紙
| 課長 | 係長 （建築） | 係長 （電気） | 係長 （機械） | 担当 （建築） | 担当 （電気） | 担当 （機械）
現場調査チェックリスト
【 新営・大規模改修等工事共用 】
（清川泰次記念ギャラリー改築工事実施設計）
世田谷区施設営繕担当部
提出日
受託者
|  | 担当者 | （建築） 印
|  | 担当者 | （電気） 印
|  | 担当者 | （機械） 印

## 共通
現場調査チェックリスト(新営・大規模改修等）（共通編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 |  |  | （コメント） 現場調査に基づいて設計方針を立案するため本シートを活用すること。既存図との相違を把握すること。これらにより、設計図の精度の向上を図るものとする。
2 | 対外調整 |  | （コメント） 対外調整は時間を要する場合がある。そうした事項は最優先で確認を開始し、実施設計図作成に必要な協議を行うこと。 関連部署は区ＨＰを再確認すること。
3 |  | 区関係 部署 | 管轄の総合支所街づくり課 ・地区計画等及び地区街づくり計画に関する届出等 ・住環境の整備に関する条例 ・中高層建築物等の条例 ・みどりの基本条例 ・都市計画法53条の許可申請 ・街づくり条例 | ○
4 |  |  | 建築審査課（都の場合あり） ・用途、防火区画、避難動線、高さの算定 ・屋上に設備機器がある場合の高さの算定 ・バリアフリー法 ・ドライエリアがある場合の平均地盤面 ・建築物省エネ法 | ○
5 |  |  | 建築安全課 ・狭あい道路拡幅整備事業（狭あい道路の整備や管理の方法） | ○
6 |  |  | 住宅課 ・住宅条例 | ○
7 |  |  | 環境計画課 ・環境基本条例 | ○
8 |  |  | 環境保全課 ・開発事業等に係る環境配慮制度 ・アスベスト含有建築物等の解体、改修 | ○
9 |  |  | 都市デザイン課 ・風景づくり条例 ・世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例 ・バリアーフリー建築条例 | ○
10 |  |  | 事業課 ・清掃・リサイクル条例 ・集合住宅、事業用建築物の廃棄物保管場所等の要綱 | ○
11 |  |  | 保健所 ・ビル管法適用の判断。（特定建築物でその用途が3000㎡以上。学校は、8000㎡以上） ・区のプール条例による指導 ・喫茶、レストランの営業許可の指導 | ○
12 |  | 区以外 の官公署 | 消防署 ・建物の消防法上の用途 ・必要な消火設備 ・特殊消火設備の必要な場所 ・防火用水（防火水槽） ・無窓階の判定 | ○
13 |  |  | 東京電力 ・引込み位置 ・特高、高圧、低圧の判断 ・電柱の移設、減柱、地下埋設 | ○
14 |  |  | ＮＴＴ ・引込み位置 ・回線数 ・電柱の移設･減柱 | ○
15 |  |  | 警備保障 ・警備の範囲 ・工事の時期 ・施工方法（工事として行う範囲等） | ○
16 |  |  | 水道局 ・本管の位置、径、計画使用水量 ・既存引込み管の状況 ・引込み位置 ・引込み可能口径 ・負担金の有無 | ○
17 |  |  | 下水道局 ・本管の位置、径 ・公桝の位置、径 ・排水可能口径 ・雨水放流先 ・夜間排水の必要性 ・合流、分流、暫定分流地域の区分 ・雨水利用の場合の下水道料金の支払い ・クーリングタワー、校庭散水等に伴う下水道料金の低減 | ○
18 |  |  | 東京ガス（プロパンの場合も準用） ・本管の位置、径 ・引き込み位置 ・既存引込み管の状況 ・引き込み可能口径 ・負担金の有無 ・最適な料金メニューの選択 | ○
19 |  | その他 | 機器等製造者 ・設備制御、専門設備の現状、特殊仕様 | ○
20 | 重点事項 | 書類・ 手続き 関係 | （コメント） 現地調査実施前に、書類等の確認を行うこと。
21 |  |  | 既存建物の建築基準法不適格部分の有無 | ○
22 |  |  | 既存図の有無 | ○
23 |  |  | 計画通知・検査済証等の有無 | ○
24 |  |  | 構造計算書の有無 | ○
25 |  |  | 改修・増改築の履歴、EXP.Jの有無 | ○
26 |  |  | 対象となる法律・条令・指導要綱等の確認 | ○
27 |  | 近隣に 対する 現況把握 | （コメント） 実施設計図作成前に、近隣に対する施設運営の状況を把握した上で、現状維持または改善が可能か整理すること。
28 |  |  | 工事範囲周辺の近隣家屋との距離感 | ○
29 |  |  | 発生する騒音の程度 | ○
30 |  |  | 発生する臭気の程度 ・調理室からの臭い等 | ○
31 |  |  | 夜間照明の程度 ・眩しくないか、暗くないか | ○
32 |  |  | 近隣への溶け込みの程度 ・建物の景観、色彩等 | ○
33 |  |  | 目線、開口、圧迫感の程度 ・近隣に対する距離感等 | ○
34 |  | 仮設計画 | （コメント） 施設利用者及び近隣住民の安全に配慮した仮設計画を作成する必要がある。実施設計図作成前に必要事項を整理し、計画方針を関係者間で共有すること。
35 |  |  | 工事範囲 | ○
36 |  |  | 施工に伴う光熱水費 （現場支給の可否等） | ○
37 |  |  | 仮囲いの必要性 例 Ｆ鋼板Ｈ3.0ｍ： ｍ 単管＋ｼｰﾄ ： ｍ | ○
38 |  |  | 足場の設置スペースおよび支障物の有無 例・空調室外機 有・無 ・樹木、花壇 有・無 ・倉庫等 有・無 ・その他支障物（ ） | ○
39 |  |  | 通路養生の必要性 | ○
40 |  |  | 仮設道路計画の必要性 ・現状地盤、砕石敷、敷鉄板、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装等 | ○
41 |  |  | 資材置場、駐車場、現場事務所等の設置の可否 | ○
42 |  |  | 施設利用者、工事関係者の動線、養生範囲 （仮設事務所、居ながら工事の際の工事計画） | ○
43 |  |  | 停電 ・停電の範囲、期間等 | ○
44 |  |  | 居ながら工事おける施設運営への影響 ・施工中、自動制御盤、消防監視盤等が機能するか ・給排水管、手洗器、マルチ空調機が機能するか。 | ○
45 |  |  | 道路掘削による前面道路の使用制限等 | ○
46 |  |  | 施工中の騒音、振動、粉じんの程度 ・騒音振動計設置の有無等 | ○
47 |  |  | 臭気の程度 | ○
48 |  |  | 夜間照明の有無 ・外灯設置の必要性等 | ○
49 |  | 搬出入 経路等 | （コメント） 現況に即した安全な搬出入計画を作成する必要がある。実施設計図作成前に必要事項を整理し、計画方針を関係者間で共有すること。
50 |  |  | 道路の種類、幅員等接道状況 例・通行禁止箇所 無・有 | ○
51 |  |  | 道路幅員 | ○
52 |  |  | 交通規制 例・一方通行・通学路・重量規制 ・大型規制 ・時間規制 無・有（時間帯 ） | ○
53 |  |  | 交通量 例 多い・少ない・普通・その他（ ） | ○
54 |  |  | 歩道切り下げの有無 ・申請先への確認の必要性 | ○
55 |  |  | 障害物 ・電柱、街灯、ガードレール、標識、他 | ○
56 |  |  | 交通誘導員の必要性 例 常 駐： 人 繁忙期： 人 | ○
57 |  |  | 道路養生の必要性 | ○
58 |  |  | 敷地出入口幅、高さ | ○
59 |  |  | 電線（高圧線）養生の必要性 （東電による有償での施工となる） | ○
60 |  |  | 工事車両の規模 例 大型・4ｔ・2ｔ・その他（ ） | ○
61 |  |  | 機器揚重計画、搬入経路 例 揚重設備 名 称： クレーン 設置数： 機 種： | ○
62 |  | 工事後の 施設状況 | （コメント） 工事における施設状況の変化を施設所管課に報告する必要がある。実施設計図作成前に、整理する。
63 |  |  | 工事により改善できる事項 （意匠、構造、電気、機械共） | ○
64 |  |  | 工事の前後で変化がない事項 （意匠、構造、電気、機械共） | ○
65 |  |  | 工事により新たに発生する懸念事項 （意匠、構造、電気、機械共） 例・塗装等による臭いの残り ・新設機器等による騒音、振動 ・LED化による眩しさ | ○
66 | 共通事項 | 敷地 | （コメント） 必要に応じて別途報告書を添付
67 |  |  | 敷地状況 例：敷地と道路の高低 有（ ｍ）・無 | ○
68 |  |  | 都市計画情報 （用途地域等） | ○
69 |  |  | 接道状況 （道路の種類、幅員、セットバックの有無） 例：道路後退 有・無（ ） | ○
70 |  |  | 土地の履歴 例：地歴（ ） 過去物件の図面 有・無 地中障害の可能性 （ ） | ○
71 |  |  | 真北、敷地の高低差 （レベル） | ○
72 |  |  | 地盤調査 | ○
73 |  |  | 洪水対策 ・対策が必要な地区かハザードマップ確認 | ○
74 |  | 境界 | 敷地境界の状況 例・境界確定 有・無 ・境界票 有・無（ 箇所） ・無箇所の復旧対応方法（ ） | ○
75 |  |  | 境界杭 例・杭の有無（個数） ・杭の種類 | ○
76 |  | 家屋調査 | 家屋調査を想定した事前調査の実施 例・対象範囲 ・対象戸数 ・住宅の種別 例 戸建て （ ）戸 共同住宅（ ）戸 | ○
77 |  | 道路 | 前面道路の掘削制限の有無 （給水引込み等が掘削制限によりできない場合がある。） | ○
78 |  |  | 道路掘削による舗装復旧の範囲 （掘削範囲に対して広範囲の舗装が必要になる場合がある。） | ○
79 |  | 意匠等 | 既存不適格に関する留意点 ・是正をしないと工事ができない等、懸念される既存不適格の可能性について （既存不適格調査が別途必要か確認） | ○
80 |  | 意匠等 | 天井ふところ寸法 （特に設備工事等がある場合） 例：スラブ下 （ mm） 梁下 （ mm） | ○
81 |  | 構造等 | 改修等による構造体や耐震天井への影響を整理すること。 （影響を最小限にすること。ダクトルートの変更の有無等。） | ○
82 |  | 設備関連 | 受変電設備、電柱 （位置、現況。工事により誤って断線しないよう注意） | ○
83 |  |  | 給水設備 ・屋外主管、給水栓、ポンプ等の位置および現況。 ・工事により誤って断水しないこと。 | ○
84 |  |  | ガス主管、メーター、ガス栓 ・位置および現況。 ・工事によって誤って爆発事故のないよう計画すること。プロパンの場合あり。 | ○
85 |  | ｱｽﾍﾞｽﾄ | （コメント） 届出に係る規制（参考） ・大気汚染防止法第18条【環境省】 レベル１、２ ・環境確保条例第124条【東京都】 一定規模以上のレベル１、２ ・安衛法第88条【厚労省】 レベル１ ・建設ﾘｻｲｸﾙ法第10条【環境省、国交省】 ｱｽﾍﾞｽﾄの適正処理のチェック、届出 ・石綿則第5条【厚労省】 レベル１、２ | ○
86 |  |  | 含有の有無 | ○
87 |  |  | 種類 （塗料、成形板、外壁、他） | ○
88 |  |  | 除去のレベル | ○
89 |  |  | 撤去工法の選定 | ○
90 |  |  | 着工前の届出先 （届出の有無を含む） | ○
91 |  | PCB | （コメント） PCBが使用されている代表的なもの ・変圧器 ・コンデンサー ・照明用安定器 ・外壁のシーリング材
92 |  |  | PCBに関する留意点 ・懸念されるPCB廃棄物の発生について （PCB調査が別途必要か確認） | ○
93
94
95
96

## 建築
現場調査チェックリスト(新営・大規模改修等）（建築編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 建物 | 屋内 | 部屋名 | ○
2 |  |  | 室内寸法 （縦、横、高さ、天井内高さ） | ○
3 |  |  | 耐震壁 （有無、位置） | ○
4 |  |  | 間仕切り壁 （位置及び厚み） | ○
5 |  | 内装 | 使用材料 （下地、仕上げ材、同一材料の使用） | ○
6 |  |  | 内装材の劣化状況 （下地、仕上げ材） | ○
7 |  |  | 天井下地のアンカーピッチの確認 （耐震性の確認） | ○
8 |  |  | 既存設備機器の位置及び撤去後の補修の有無 | ○
9 |  |  | タイルの浮きの状況 （オンタイル工法を選定する場合） | ○
10 |  | 建具 | 建具の劣化状況 （開閉の不具合等、性能の確認） | ○
11 |  |  | 既存建具枠の納まり・チリ寸法の確認 （新規で仕上げを増張りする場合） | ○
12 |  |  | 既存ガラリの有効面積の確認 | ○
13 |  |  | 既存建具のカバー工法の施工の可・不可 | ○
14 |  | 塗装 | 塗膜の種類および劣化の状況 | ○
15 |  | 外壁 | 外壁状況 （浮き・亀裂等の有無） | ○
16 |  |  | 使用材料及び改修履歴 | ○
17 |  |  | 既存塗膜の付着力 （0.7以上 有・無） | ○
18 |  |  | 打ち継ぎ目地等 （有無、位置） | ○
19 |  | ユニット 工事 | 流し台等 （利用状況、劣化状況、再使用の可否） | ○
20 |  |  | 造作家具 （有無、寸法） | ○
21 |  |  | 備品 （有無、寸法） | ○
22 |  | 防水 | 雨漏り等の有無 例 雨漏り 有・無 | ○
23 |  |  | パラペットの寸法、形状、納まり 例・屋上防水 （ ） ・パラペット形状（アゴ・アルミ笠木） ・パラペット高さ（ mm) | ○
24 |  |  | 屋上設備架台 （位置・寸法） | ○
25 |  |  | 支障となる高置水槽・設備機器等の将来の工事予定および一時撤去の可否 | ○
26 |  |  | 既存シーリング材の種別および劣化状況、PCB含有の有無 | ○
27 |  | とい | といの種類および劣化状況、でんでんの劣化状況および配置のピッチ | ○
28 |  |  | 飾り桝の劣化状況及び再使用の可否 | ○
29 | 外構 | 配置 | 敷地内建物の照合 （倉庫、駐輪場等、特に図面にない倉庫確認） | ○
30 |  |  | 隣棟間隔 | ○
31 |  | 舗装 | 舗装材の種別および劣化 | ○
32 |  |  | 設備配管等の位置 | ○
33 |  | 塀・擁壁 | 塀および擁壁の有無 （既存擁壁の残す範囲） | ○
34 |  |  | 種類 | ○
35 |  |  | 外観、状態等 （亀裂、はらみ、倒壊等の恐れ） | ○
36 |  |  | 寸法 （長さ、高さ） | ○
37 |  | 樹木・ 記念物等 | 保存樹木等の有無 | ○
38 |  |  | 記念碑、卒業制作等の有無 | ○
39 |  |  | 区民等による寄付の有無 | ○
40 |  | 屋外 工作物 | 井戸の有無 | ○
41 |  |  | 遊具、花壇などの植栽の有無 | ○
42 |  |  | 広報板、街区図、館銘板の有無及び設置位置 | ○
43 |  | 地中 埋設物 | 防火水槽の有無 （既存図に記載がない場合あり） | ○
44 |  |  | 浄化槽の有無 （既存図に記載がない場合あり） | ○
45 |  |  | 既存桝および新設桝の有無 例 桝新設の有・無（ ） | ○
45 |  |  | その他残置された構造物の有無 （解体工事等により残置された杭等） | ○
46 | その他 | サイン | 取付位置 （既存サインの再利用の可否） | ○
47 |  |  | サイズ | ○
48 |  | 既存備品 | （コメント） 既存備品の取扱いについて課題報告を行うものとする。
49 |  |  | 再使用可能な既存備品の有無 （劣化状況等、総合的かつ客観的に判断すること。） | ○
50 |  |  | 現場内で再使用可能な場合、その備品の種類、移設元および移設先の整理 | ○
51 |  |  | 現場内で再使用できない場合、その備品の種類の整理 （廃棄または、現場外への移設は区側の判断による） | ○
52
53
54
55
56
57

## 電気
現場調査チェックリスト(新営・大規模改修等）（電気編）
[8 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 電気 |  | 公共施設省エネ指針、運用基準 ・対象となる規模か ・適用できる項目があるか | ○ |  |  | 窪松
2 |  |  | 電力の削減 ・契約電力が下げることができるか | ○ |  |  | 窪松
3 |  |  | 照明器具等の設置状況を現場にてしゅん工図と照合する。その結果に基づき、設計図面を作成する。 | ○ |  |  | 係長記入
4 |  |  | 受変電及び引込みについて、設置状況、位置、容量、予備スペースの有無を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
5 |  |  | 幹線工事について、ルート、既設埋設状況、掘削場所における舗装材料を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
6 |  |  | 幹線工事について、受電部からの既設配管等利用による取り出し可否を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
7 |  |  | 幹線工事について、盤予備ブレーカの有無、増設可否、盤内部改修時の函体再利用の可否を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
8 |  |  | 動力工事について、設置状況及び更新予定機器の容量を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
9 |  |  | 電灯コンセント工事について、設置状況及び器具寸法を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
10 |  |  | 弱電工事について、設置状況及び機器システム構成を確認する。 | ○ |  |  | 係長記入
11 |  |  | 消防設備について、設置状況を確認する。所轄署との打合せを記録し法改正等の対応を検討する。 | ○ |  |  | 係長記入
12 |  |  | 壁改修工事、天井の開口補強工事、天井内配線工事等の際、設備配管と干渉しないか確認すること。 | ○ |  |  | 担当者追加＋菅アレンジ
13 |  |  | 既設残置する設備は、建築撤去工事等に影響しないか確認すること。 | ○ |  |  | 担当者追加＋菅アレンジ
14 |  |  | ポンプ・水槽の警報および受変電設備、空調・換気等のシーケンス制御について確認すること。工事区分（責任分解点）についても図面作成開始前に整理すること。 | ○ |  |  | 担当者追加＋菅アレンジ
15 |  |  | 発電機や受変電設備等の大型機器の搬出入において、道路使用許可や特車申請含め仮設計画が確実に現場で作業可能か確認すること。 | ○ |  |  | 担当者追加
16 |  |  | 幹線工事 ・配管を使用する際に、経路が適切か ・プルボックスの大きさが適切か ・プルボックスを使用する際の施工の可否 | ○ |  |  | 担当者追加
17 |  |  | 防災無線や電話引込み線等が工事に影響ないか確認すること。 | ○ |  |  | 担当者追加
18

## 機械
現場調査チェックリスト(新営・大規模改修等）（機械編）
[8 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 機械 |  | 公共施設省エネ指針、運用基準 ・対象となる規模か ・適用できる項目があるか | ○ |  |  | 窪松
2 |  |  | 省エネ ・省エネの可能性 ・既存設備システムの再考の可能性 ・既存機器の省エネ化の可能性 | ○ |  |  | 窪松
3 |  |  | 主要機器は、既存のメーカーから特殊仕様の有無等を下記の要領で確認すること。 ・保守管理会社等へのヒアリング ・現地立会い | ○
4 |  |  | 機械機器等の設置状況を既存図と照合すること。（既存図と現場の違いを把握した上で設計図面を作成する。） | ○ |  |  | 係長記入
5 |  |  | 機器について、個数（有無）及び能力を確認すること。 | ○ |  |  | 係長記入
6 |  |  | 不具合の有無を記録等により確認すること（施設所管課等へのヒアリング・点検記録、１２条点検及び消防点検の結果調査）。 | ○ |  |  | 係長記入
7 |  |  | 不具合の有無を目視等により確認すること。（破損、結露、水漏れ等）。これにより安全衛生面に問題がないか確認すること。 | ○ |  |  | 係長記入
8 |  |  | （使い勝手等、改善を踏まえての確認） 衛生および空調システム全体の把握 | ○ |  |  | 係長記入
9 |  |  | （使い勝手等、改善を踏まえての確認） 清掃等保守管理及び消耗品取替え状況 | ○ |  |  | 係長記入
10 |  |  | （使い勝手等、改善を踏まえての確認） 運転状況（日時、季節）または停止状況（特別な処理の有無等） | ○ |  |  | 係長記入
11 |  |  | （使い勝手等、改善を踏まえての確認） 近隣配慮で運転できない機器の有無、及びこれによる施設運営への影響 | ○ |  |  | 係長記入
12 |  |  | 排水桝の全数確認（植栽等で隠れている桝等含む）及び、開口して状況確認及び照合 | ○ |  |  | 係長記入
13 |  |  | 点検口の確認 | ○ |  |  | 係長記入
14 |  |  | 主要機器の劣化状況（更新しないで継続使用可能なものがあるかなど）。 | ○ |  |  | 係長記入
15 |  |  | 基礎やブラケット等の再利用可否の確認 | ○ |  |  | 担当者追加
16 |  |  | 天井ふところ及び配管ピット深さ等の確認 （改修機器や配管の納まり） | ○ |  |  | 担当者追加
17 |  |  | 梁、柱の位置を把握した上で既設及び新設貫通箇所を確認 | ○ |  |  | 担当者追加
18 |  |  | 保守管理 ・メンテナンススペースを含めた大きさで機器設置を検討すること ・搬出入経路の確保 | ○ |  |  | 担当者追加
19 |  |  | ピット内の施工性（施工のしやすさとか）を確認すること。特に搬入する平均配管長や施工機器の設置スペース、ピット内高さ等。 | ○ |  |  | 担当者追加
20 |  |  | 受水槽の工事をする際には、別紙「受水槽設置比較表」を作成し、施設に最適な給水計画とすること。 | ○ |  |  | 議会対応
21