## 表紙
| 課長 | 係長 （建築） | 係長 （電気） | 係長 （機械） | 担当 （建築） | 担当 （電気） | 担当 （機械）
実施設計図面チェックリスト
【 新営工事用 】
（清川泰次記念ギャラリー改築工事実施設計）
世田谷区施設営繕担当部
提出日
受託者
|  | 担当者 | （建築） 印
|  | 担当者 | （電気） 印
|  | 担当者 | （機械） 印

## 計通建築
実施設計図面チェックリスト(新営）（計画通知－建築編）
[8 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 図面番号・ 計算書番号等を記載
1 | 申請書 |  | 申請書第二面【3.設計者】覧の建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士（3層5,000㎡超）、【4.建築設備に関し意見を聴いた者】（設備一級建築士意見を聴いた場合のみ記載）等の資格 | ○ |  |  | ※どこかの計画通知の申請書を参考に添付する方が分かりやすいかも知れませんね。
2 |  |  | 申請書第二面【5.工事監理者】工事監理者の事項を記載。なお、計画通知時に工事監理契約を行っていない場合は未定と記載 | ○
3 |  |  | 申請書第二面【6.工事施工者】工事施工者の事項を記載。なお、計画通知時に工事施工契約を行っていない場合は未定と記載 | ○
4 |  |  | 申請書第二面【8.建築物エネルギー消費性能確保計画の提出】覧の事項を記載。2,000㎡以上の非住宅が対象で提出は登録省エネ判定機関へ。なお、常時1/20以上開放される開放廊下やピロティ部分等は面積から除かれる。 | ○
5 |  |  | 申請書第四面【8.建築設備の種類】覧の昇降機は別願申請する場合は昇降機（別願）と記載 | ○
6 | 添付書類 |  | 各条例の適合書添付 （緑化・UD・狭隘道路・中高層・住環境・地区計画など） | ○
7 |  |  | 委任状添付 | ○
8 | 図面 | 配置図 ・案内図 | 各前面道路の幅員 （後退がある場合は後退寸法を記載） | ○
9 |  |  | 計画建物と敷地との離れ寸法 （北側2箇所及びその他方角1箇所以上） | ○
10 |  |  | 高さ制限の距離 （高度斜線、道路斜線検討時の敷地境界及び道路境界までの距離） | ○
11 |  |  | 延焼ラインの記載 （隣地境界、道路境界及び中心、1階3m・2階以上5mのラインの記載等） | ○
12 |  | 求積図・ 各室 面積表 | 求積図の周長が配置図・平面図から確認できること。 | ○
13 |  | 平面図 | （コメント） 防火区画等（平面の色分け等での位置明示や防火設備の例示や認定等が分かるもの）
14 |  |  | 面積区画（令第112条1～4項）1,500㎡・500㎡等以内毎の区画をどこで見ているかが分かる図面 | ○
15 |  |  | 高層区画（令第112条5～8項）高さ31ｍを超える場合 | ○
16 |  |  | 竪穴区画（令第112条9項）防火戸の遮煙性能等 | ○
17 |  |  | スパンドレル区画（令第112条10から13項）面積区画や竪穴区画部分の外部延長に対して50cmの庇やそで壁又は90cm以内の外壁に開口部が無いことや防火設備が設置されている事が確認出来る図面 | ○
18 |  |  | 界壁（令第114条）※準耐火構造だが、耐火建築物は耐火構造とする必要性 | ○
19 |  |  | 安全条例第8条区画（避難階において竪穴区画から出口までの区画の延長） | ○
20 |  |  | 異種用途区画 | ○
21 |  |  | 火気使用室の区画(200㎡区画・350ｋｗ区画等） | ○
22 |  |  | 上記区画の防火戸の種類（防火設備・特定防火設備・遮煙・煙感連動等） | ○
23 |  |  | 階段までの歩行距離 | ○
24 |  |  | （コメント） 階段関係
25 |  |  | 二方向避難・直通階段・避難階段・蹴上げ高さ・幅・踏面幅 | ○
26 |  | 立面図 ・断面図 | 建物高さの記載 | ○
27 |  |  | 建物高さの基準点の記載 （高低差がある場合は平均GL算定後の数値） | ○
28 |  |  | 建物の階高・天井高さ等の記載 | ○
29 |  | 建具表 | （コメント） 開口部の寸法、ガラスの種別、認定番号等
30 |  |  | 有効開口幅の記載 （採光、換気、排煙計算・代替進入口） | ○
31 |  |  | 開口制限の記載⇒有効排煙をみたしていない場合は記載しないこと | ○
32 |  | 内部 仕上表 | （コメント） シック換気・内装制限・排煙告示・不燃性能等
33 |  |  | 巾木の記載の確認⇒内装制限をみたしていない場合は記載しないこと | ○
34 |  | 外部 仕上表 | 主要構造部の耐火性能の記載 （壁厚・不燃材料・告示・認定等） | ○
35 |  | 日影図 | 各日影図 | ○
36 |  |  | 等時間日影図 （測定面における実際に日影を落とす時間を記載） | ○
37 |  |  | 日影形状算定表 | ○
38 |  | 平均地盤 算定図 | 平均地盤の算定が必要な場合のみ。 算定上の周長・高さが平面図、立面図、断面図等から確認できること | ○
39 |  | 構造図 | 構造平面・断面・計算書 | ○
40 |  | 採光計算 | 有効採光≧居室の面積/7等、NGは非常照明の検討必要 | ○
41 |  | 換気計算 | （有効開口≧居室面積/20、NGは居室の機械換気計算必要） | ○
42 |  | 排煙計算 | 令第116条の2の場合（その居室の最も高い部分から80cm以内の開口≧居室面積/50、NGは告示第1436号四ニ等を記載） | ○
43 |  |  | 令第126条の2の場合（特殊建築物又は3層のそれぞれ500㎡を超える建物）（その室の最も高い部分又は平均天井80cm以内かつ垂壁上部の開口≧居室面積/50、NGは告示第1436号四二等を記載） | ○
44 |  |  | 自然排煙か告示第1436四ニの各号が明示された平面等 | ○
45 |  |  | 断面図・建具図等に排煙有効高さと手動開放装置の位置や高さを明示 | ○

## 計通電気
実施設計図面チェックリスト(新営）（計画通知－電気編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 図面番号・ 計算書番号等を記載
1 | 引込 | 平面図 | 引込柱,PASやUGSの位置等 | ○
2 | 受変電 設備図 | 回路図 | 消火ポンプ・自家用発電機等消防負荷の接続位置 | ○
3 | 動力 分電盤図 | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
4 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
5 | 電灯 分電盤図 | 平面図 ・回路図 | 誘導灯・非常照明回路の接続位置等 | ○
6 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
7 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
8 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
9 | 非常照明 | 平面図 | 特殊建築物又は採光が取れない場合の居室及びその経路に1lx（ハロゲン等）又は2lx（蛍光灯・LED）照度の取れる範囲を明示※告示第1411号で免除はその旨記載 | ○
10 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
11 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
12 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
13 | 火災報知 設備 | 平面図 | 感知器及び複合盤等の位置記載 | ○
14 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
15 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
16 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
17 | 非常放送 設備 | 平面図 | スピーカー及び複合盤等の位置記載 | ○
18 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
19 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
20 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
21 | その他 弱電設備 | 平面図 | 区画を貫通するような設備がある場合は、その処理に関してあった方が良い | ○
22 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
23 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
24 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここで明示 | ○
25 | 避雷設備 | 立面図 | 20ｍを超える場合（アンテナ等が超える場合も含む） | ○
26 |  | 平面図等 | 回転球体法、避雷針の保護角度、接地極の位置等 | ○

## 計通機械
実施設計図面チェックリスト(新営）（計画通知－機械編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 図面番号・ 計算書番号等を記載
1 | 屋外 給排水 配管図 | 平面図 | 引込やメーター位置や埋込散水栓の逆止弁の有無や立水栓の使用目的（散水目的か排水パン等で排水されているかの明示） | ○
2 |  |  | 合流地域 （竪樋や側溝からの雨水と汚水排水桝接続時のトラップの有無や公共桝の位置） | ○
3 |  |  | 分流地域 （汚水桝や雨水桝とそれらの公共桝の位置） | ○
4 |  |  | トレンチや浸透桝の場合は公共桝へオーバーフロー配管が接続されている事を明示 | ○
5 | 屋外 ガス 配管図 | 平面図 | 引込や給湯器の位置※給湯器の固定方法を明示（カタログ又はビスの使用本数等を明示し、告示のみの記載は避ける。また、電気給湯器の場合も同様） | ○
6 | 機械換気 | 平面図等 | シック換気能力計算と給排気経路 | ○
7 |  |  | 居室毎（給気口・排気口の両方の明示） | ○
8 |  |  | 居室経由で給気し、トイレ等で排気する場合は経路となる建具にアンダーカットやガラリが有り、その部分に矢印等の経路の記載があるか等を明示）※常閉防火戸は経路となり得ないので注意 | ○
9 |  |  | （火気換気） レンジフードV=30KQ及び給気口（火源からフードまで1m以下の場合) | ○
10 |  |  | （火気換気） 壁扇V=40KQ及び給気口（火源からフードまで1mを超えるの場合) | ○
11 |  |  | （火気換気） 電気コンロ等の換気 （東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針による） | ○
12 |  |  | （火気換気） ミニキッチンV=200m3及び給気口 （東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針による） | ○
13 |  |  | （火気換気） 2口コンロ等V=300m3及び給気口 （東京都建築設備行政に関する設計・施工上の指針による） | ○
14 |  |  | （火気換気） V=20×居室の面積/使用人員の占める面積、又はV=20×使用人数 ※ビル管がかかる場合は上記20が30の場合有り | ○
15 |  |  | （換気扇能力表） 圧力損失計算をしP-Q曲線図で静圧と風量が取れていることを確認したもの | ○
16 |  |  | （延焼ライン） 給排気口がかかる場合のFDの明示 | ○
17 |  | 防火 区画等 | 防火区画部分の貫通部のFD明示 （安全条例第8条部分等も含め遮煙性能の求められる場合はSDを明示） | ○
18 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
19 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここでFDを明示（上下階で貫通部が開放される場合はSD) | ○
20 | 屋内 給排水 配管図 | 平面図 | クロスコネクションが無いことの確認 | ○
21 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
22 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
23 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここでを明示 | ○
24 |  | 仕様等 | 間接排水の明示 | ○
25 | 屋内 ガス 配管図 | 平面図 | ガスコンセント又はガスコック（ガス暖房の使用がある場合が考えられるので、給排気口があるかの確認） | ○
26 |  | 防火 区画等 | 平面の色分け等された部分を通過する配線位置明示（区画通処理の位置及び処理方法（認定工法の場合は国土交通大臣認定番号の記載） | ○
27 |  |  | 意匠図との整合性 （相違がないこと） | ○
28 |  | 各種 系統図 | 竪穴区画（令第112条9項）を各階床で取っている場合にはここでを明示 | ○

## 計通その他
実施設計図面チェックリスト(新営）（計画通知－その他編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 図面番号・ 計算書番号等を記載
1 | 昇降機 参考図 |  | 昇降路の平面・立面、能力、CAS認定、防犯窓の有無等 | ○
2 | 消防関係 の図面 |  | 屋内消火栓、非常用発電機の能力や保護協調等 | ○
3
4
5
6
7
8
9
10

## 全般建築
実施設計図面チェックリスト(新営）（図面全般－建築編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 施設整備 方針 |  | （コメント） 施設整備方針に基づいた計画となっているか確認すること。計画の条件に変更等が生じた場合は、理由、内容、概算事業費への影響を整理すること。
2 |  |  | 施設規模 ・施設整備方針に示す延床面積の範囲内の規模 | ○ |  |  |  |  | 公マネより
3 |  |  | 概算事業費 ・施設整備方針に示す概算事業費の範囲内の金額 | ○ |  |  |  |  | 公マネより
4 | 重点事項 |  | 基本構想内容の建築図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
5 |  |  | 基本設計内容の建築図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
6 |  |  | ＶＥ結果の建築図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
7 |  |  | 基本設計終了後の方針変更 ・項目の整理 ・建築図面への反映 ・設備図作成者への伝達 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
8 |  |  | 計画通知申請の指摘事項等 ・項目の整理 ・建築図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
9 |  |  | 近隣等、対外調整事項の建築図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
10 |  |  | 近隣配慮 ・境界からの隔離寸法（原則として50ｃｍ以上、基本設計を行っている場合はその寸法。住環境の整備に関する条例参照。）、建物使用時の騒音、隣地への雨水・雪の流れ込み防止・プライバシーの確保等に注意。 ・工事による影響を考慮 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
11 |  |  | 利用者の安全や使い易さ ・落下および転落防止、防滑、防犯等 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
12 |  |  | 水処理対策 ・強風時の雨の吹込み ・結露水、地下水 ・厨房、浴室、トイレ | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
13 |  |  | 施工性、保守管理 ・清掃、修理等の保守管理に配慮 ・特殊品の採用に当たっては要検討 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
14 |  |  | 長期に渡る使用の実現 ・構造、仕上げ材、建具等の耐久性 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項＋アレンジ
15 | 図面別 | 特記 仕様書 | 最新版の使用 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
16 |  |  | 適用項目に○印等。化学物質の濃度測定等、記載もれがないこと。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
17 |  |  | 別途発注工事との整合性 ・工事件名 ・工期および概成工期 ・施工区分表 ・適用する仕様書の年度 ・統括安全衛生管理義務者 ・工事の施工に伴う光熱水費 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
18 |  | 配置図 | 建設物の位置、外形 ・正しく記載されているか ・既設棟も含めて記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
19 |  |  | 出入口スロープの勾配、通路幅等 ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ推進条例参照 | ○ |  |  |  |  | 追加
20 |  |  | 工作物（擁壁、堀等） ・種類、位置 ・既存工作物も含めて記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
21 |  |  | 既存埋設物、既存杭 ・本工事でも撤去せず、継続して残地する場合、それらを残地する旨、位置 | ○ |  |  |  |  | 議会等
22 |  |  | 本工事で設置する山留め等 ・残地する場合、それらを残地する旨、位置 | ○ |  |  |  |  | 議会等
23 |  |  | 道路掘削による舗装復旧の範囲 ・掘削範囲に対して広範囲の舗装が必要になる場合がある。 | ○ |  |  |  |  | 課長より
24 |  | 撤去図 | （コメント） 地中障害物による設計変更が多発するため、図面等により過去の工事履歴を全て調査し、地中障害物の把握に努めること。 | [5 empty] | 議会等
25 |  |  | 既存埋設物 ・地中障害物となる場合は撤去図作成 | ○ |  |  |  |  | 議会等
26 |  |  | 既存杭 ・地中障害物となる場合は撤去図作成 | ○ |  |  |  |  | 議会等
27 |  | 仕上表 | 仕上げ材料 ・種類、規格、性能、質感などが公共施設として適当 ・区標準仕様参照 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）＋アレンジ
28 |  |  | 居室の天井高さ ・誤記等がないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
29 |  | 平面図 | 基準線、XY軸、通り番号の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
30 |  |  | 各詳細（詳細図）別記のための索引 ・索引先等に誤りがないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
31 |  |  | 室名、出入口の記載 ・誤記等がないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
32 |  |  | 水勾配、勾配 ・適正であること | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
33 |  |  | 排水溝 ・集中豪雨を十分想定 ・建物内に雨水が浸入しないか | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）＋アレンジ
34 |  |  | 手すり、面格子 ・落下の恐れの有無、安全の確保 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
35 |  |  | ドレン、樋 ・適切な配置 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
36 |  | 立面図 | 基準線、XYZ軸、通り番号の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
37 |  |  | 各詳細（詳細図）別記のための索引 ・索引先等に誤りがないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
38 |  |  | 建物形状 ・形状に誤りがないか ・主要な屋上工作物等を含む | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
39 |  |  | 樋・吸排気口、スリーブ ・適切な位置 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
40 |  |  | 平面図、建具表との整合性 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
41 |  | 断面図 ・矩計図 | キープランの表示、基準線との関係記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
42 |  |  | 室名、シャフト名 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
43 |  |  | 躯体各部寸法 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
44 |  |  | 床の高さ、各階天井高、軒および庇の出、軒の高さの寸法記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
45 |  |  | 屋上工作物、パラペットの高さ、バルコニーの寸法記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
46 |  |  | 天井ふところ ・各種配管およびダクト、設備機器類が収まる寸法 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
47 |  |  | 断熱材 ・適切な種類、範囲 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
48 |  |  | 手摺り ・適切な取り付け高さ ・足掛かりの有無に注意 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
49 |  |  | ピット ・配管施工に支障がない深さ | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
50 |  | 詳細図 （共通） | 基準線、寸法線の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
51 |  |  | 各詳細（詳細図）別記のための索引 ・索引先等に誤りがないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
52 |  |  | 詳細図の場所の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
53 |  |  | 平面図、断面図等との整合性 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
54 |  | 詳細図 （平面・ 階段） | 廊下、階段等 ・必要十分な幅員 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
55 |  |  | 床、壁の仕上げ、断熱材 ・適切な範囲等 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
56 |  |  | 動線上の事故防止 ・出合い頭に衝突しないこと ・死角がないこと（特に学校等） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
57 |  |  | 滑りやすい床による事故防止 ・特に濡れやすい箇所に注意 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）＋アレンジ
58 |  |  | 落下による事故防止 ・階段の隙間の有無等 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
59 |  | 詳細図 （展開） | 開口部形状、梁、下がり天井、幅木、スリーブ等の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
60 |  |  | 仕上げ見切り ・適切な位置 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
61 |  |  | 窓 ・開閉の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
62 |  | 詳細図 （天伏） | 天井点検口 ・数、大きさが設備設計者と調整済 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）＋アレンジ
63 |  |  | 天井の補強 ・点検口、エアコン開口等の補強箇所 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
64 |  |  | カーテンボックス、可動間仕切り等の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）＋アレンジ
65 |  | 建具表 | 建具番号、記号等の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
66 |  |  | 形状、素材 ・区と協議した機能、性能の有無 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
67 |  |  | 公共施設としてグレードが適当 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
68 |  |  | 数量、使用場所 ・誤記等がないこと | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
69 |  |  | 素材の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計実務のチェックシート（日建連）
70 |  |  | 木材の産地指定の記載 ・国産材等と指定する場合 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
71 |  |  | 防火戸等の機能の記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
72 | 仕様の 補足 | 外部 | 陸屋根の勾配は、1/50～1/70を標準とし、躯体で勾配を取る。防水工法は、アスファルト防水絶縁工法を標準とする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
73 |  |  | 外部建具 ・耐久性を考慮した材質選択 ・窓枠は必要に応じて網戸設置 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
74 |  |  | ガラス ・大きさや種類は省エネを十分考慮 ・原則として強化ガラス ・法規制により網入りガラスとする ・必要に応じて、すりガラス等を選択 ・ガラス抑えはシール材を標準とする | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項＋建築設計チェックリスト（福岡市）＋菅
75 |  |  | 外部開口部には、極力、庇を設置 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
76 |  |  | 排煙窓 ・原則としてワンタッチ隠蔽式。 ・ただし、換気用窓兼用の場合を除く。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
77 |  |  | 笠木、ルーフドレン、手すり等金物類 ・耐久性を考慮した材質選択 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
78 |  |  | 立て樋上部が開放型で、ゴミ、ボール等のつまりが予想される編合は、樋上部開放部分にステンレス網を設置。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
79 |  |  | 外壁仕上げ下地のモルタル塗りは行わないこととし、コンクリート躯体20mmフカシ打ち放しの上、薄塗り補修程度とする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
80 |  |  | 外装タイル貼工法 ・小口～2丁掛けは、改良積み上げ、改良圧着または密着貼とする。 ・3～4丁掛けは、改良積み上げまたは改良圧着貼りとする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
81 |  |  | 笠木、水切、サッシ納まり等 ・雨水、塵埃等、外壁の汚れ防止に配慮 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
82 |  |  | 雨水流出抑制対策の記載 ・対策量、抑制方法等 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
83 |  | 内部 | 断熱・結露対策を十分行うこと。特に、最上階屋根部の断熱、地階外周壁及び地上階北・西面部屋内の結露に留意する。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
84 |  |  | コンクリート面、モルタル面にペンキまたは非弾性吹き付け仕上げを行う場台は、ひび割れ防止のため寒冷しゃ貼の上パテシゴキ下地とする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
85 |  |  | 2階以上の外部開口部は、転落防止手すりを原則設置 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
86 |  |  | 設備用盤類、消火栓ボックス、消火器ボックス等については、原則として埋込み式 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
87 |  |  | 木製建具でも利用状況により必要に応じて枠はスチールとし、敷居はステンレスとする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
88 |  |  | 壁下地に壊れ易い材料を使用する場合は監督員と協議。なお、壊される可能性の高い場所での石膏ボードは強化石膏ボード・硬質石膏ボードの使用を検討。仕上げにクロス等の剥がれ易い材料を使用する場合も同様。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
89 |  |  | 石膏系ボード ・揮発性有機化合物汚染を低減するもの（ﾊｲｸﾘｰﾝﾎﾞｰﾄﾞ等）を選択 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
90 |  |  | 幅木 ・原則、木製 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
91 |  |  | 床塩ビ長尺シート貼 ・原則、エポキシ接着溶接工法 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
92 |  |  | 塗料 ・極力、水性系材料 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
93 |  |  | 合板類 ・Ｆ☆☆☆☆を選択 ・特に学校・保育園・児童館等はホルマリンを使用していない合板（マルエフ合板等） | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
94 |  |  | 木部の塗装は自然健康塗料を極力使用 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
95 |  | その他 | TVOC（総揮発性有機化合物）に十分考慮 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
96 |  |  | 一般出入り口の内法高さは、2ｍ程度とし、必要十分な寸法とする。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
97 |  |  | 鍵 ・原則、マスターキーシステム | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
98 |  |  | 人造石研ぎ出し及びテラゾ－ブロックの使用は、材料入手の難しいことが多いため避ける。 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
99 |  |  | 塗装 ・鉛フリーの材料を選択 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
100
101
102

## 全般電気
実施設計図面チェックリスト(新営）（図面全般－電気編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 重点事項 |  | 基本構想内容の電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
2 |  |  | 基本設計内容の電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
3 |  |  | ＶＥ結果の電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
4 |  |  | 基本設計終了後の方針変更 ・項目の整理 ・電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
5 |  |  | 計画通知申請の指摘事項等 ・項目の整理 ・電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
6 |  |  | 近隣等、対外調整事項の電気設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
7 |  |  | 近隣に配慮 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
8 |  |  | 利用者の安全や使い易さに配慮 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
9 |  |  | 施工性や保守管理 ・清掃、修理等の保守が容易か ・特殊品の採用は要検討 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
10 |  |  | 耐久性 ・長期に渡って使用できる設備計画か | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項＋アレンジ
11 |  |  | 環境配慮 ・世田谷区工事特記仕様書に基づき、環境負荷を低減できる機材の採用に努める。（ただし、工事費に対する影響が大きい場合は区と協議により採用の有無を判断） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
12 | 別途工事 との協議 | 建築 | 最終確定した平面データか | ○ |  |  |  |  | 菅独自
13 |  |  | 施工区分 ・双方で重複または欠落しないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
14 |  |  | 電気関係各室の位置、広さ、天井高さ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
15 |  |  | 大形機器搬出入口の位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
16 |  |  | 電力及び通信関係引込み管路の位置及び経路 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
17 |  |  | EPSの位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
18 |  |  | 天井点検口の位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
19 |  |  | 建築で設置する機器の電源 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
20 |  | 機械 | 施工区分 ・双方で重複または欠落しないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
21 |  |  | 電気関係各室に必要な消火，空調及び換気設備 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
22 |  |  | 電気設備関連機器に関する自動制御設備（BEMS等）への出力の有無、点数 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
23 |  |  | 機械で設置する機器の電源 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
24 | 図面別 | 特記 仕様書 | 最新版の使用 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
25 |  |  | 適用項目に○印等 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
26 |  |  | 別途発注工事との整合性 ・工事件名 ・工期および概成工期 ・施工区分表 ・適用する仕様書の年度 ・統括安全衛生管理義務者 ・工事の施工に伴う光熱水費 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
27 |  | 配置図 | 建設物の位置、外形 ・正しく記載されているか ・既設棟も含めて記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
28 |  | 構内配電 線路図 通信配線 線路図 | 関係官署との工事範囲の協議結果を反映 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
29 |  |  | 機器騒音 ・敷地境界線上で法定レベル以下 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
30 |  |  | 設置する埋設物 ・適切な耐荷重（車両通行場所の仕様等） | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
31 |  |  | 地中および架空線路 ・適切な配線方法 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
32 |  |  | 外灯 ・適切な配置等 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
33 |  |  | 幹線 ・適切な経路 ・適切な敷設方式 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋菅
34 |  | 幹線 ・動力 設備図 | 計量 ・一定の系統毎に計量(省エネ分析のため) | ○ |  |  |  |  | 菅独自
35 |  |  | 保守点検を考慮した系統分け | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
36 |  | 照明 設備図 | 適切な取付け場所 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
37 |  |  | 照明器具 ・原則、汎用品 ・グレードが公共施設として適当 ・必要に応じ公共施設用型番を選択 ・特殊な設置場所は、必要な性能を付加 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
38 |  |  | 配線 ・適切な配線方法 ・適切な回路区分 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
39 |  |  | 分電盤 ・適切な形式、設置場所 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
40 |  | ｺﾝｾﾝﾄ 設備図 | 適切な形式及び設置場所 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
41 |  |  | 要望の場所に設置されているか | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
42 |  |  | 必要に応じて防水・防湿仕様選択 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
43 |  |  | 必要に応じてアース付きコンセント選択 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
44 |  | 太陽光 発電 設備図 | 基本設計に基づく定格出力 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
45 |  |  | 設置場所 ・発電効率を考慮 ・近隣配慮事項があれば優先 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
46 |  |  | 架台 ・工事区分の調整 ・適切な形状 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
47 |  | 雷保護 設備図 | 被保護物が保護範囲内 （屋上設置の機器なども含むか） | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
48 |  |  | 建物内部への雷サージによる被害を軽減する措置 （例：サージ保護デバイス） | ○ |  |  |  |  | 議会等
49 |  | 通信 ・情報 機器図 | 管理に適した設置場所、位置 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
50 |  | 受変電 設備図 | 施設に必要な電灯、動力設備等の負荷に対し、容量が適切であること。 （負荷容量の算定に誤りがないこと。） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
51 |  |  | 短絡等の事故に対しての適切な保護 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
52 |  |  | 電気室 ・適切な機器配置 ・上階に水関係機器、配管がない ・貫通部の耐火処理方法 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
53 |  | 映像 ・音響 設備図 | 機器のグレードが公共施設として適当 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
54 |  | 誘導支援 設備図 | 緊急時の情報が聴覚障害者に確実に伝わること。 （例：トイレ内の光による警報装置等） | ○ |  |  |  |  | UD条例望ましい設備、議会等
55 |  |  | 緊急時の情報が視覚障害者に確実に伝わること。 | ○ |  |  |  |  | UD条例望ましい設備
56 |  | 監視 カメラ 設備図 | 適切な設置場所 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
57 |  |  | 施設機能、周囲環境を考慮した台数 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
58 |  |  | 監視範囲は適正か （遮へい物による死角の有無） | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
59 |  |  | 適切な録画時間 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
60 |  |  |  | ○
61 |  |  |  | ○
62 |  |  |  | ○
63 |  |  |  | ○
64 |  |  |  | ○
65 |  |  |  | ○

## 全般機械
実施設計図面チェックリスト(新営）（図面全般－機械編）
[7 empty] | ○ | 済
本シートの適用 有 ■ 無 □
チェック対象項目 適用欄に「○」がある項目を対象とする。
NO | 分類１ | 分類２ | チェック項目 | 適用 | 確認 | 懸案、特記事項等
1 | 重点事項 |  | 基本構想内容の機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
2 |  |  | 基本設計内容の機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
3 |  |  | ＶＥ結果の機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
4 |  |  | 基本設計終了後の方針変更 ・項目の整理 ・機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
5 |  |  | 計画通知申請の指摘事項等 ・項目の整理 ・機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
6 |  |  | 近隣等、対外調整事項の機械設備図面への反映 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
7 |  |  | 近隣に配慮 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
8 |  |  | 利用者の安全や使い易さに配慮 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
9 |  |  | 施工性や保守管理 ・清掃、修理等の保守が容易か ・特殊品の採用は要検討 | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項
10 |  |  | 耐久性 ・長期に渡って使用できる設備計画か | ○ |  |  |  |  | 設計留意事項＋アレンジ
11 |  |  | 環境配慮 世田谷区工事特記仕様書に基づき、環境負荷を低減できる機材の採用に努める。 例・高効率モーター（IE3） ・リサイクル三層管（RF-VP） ・節水型衛生器具 ・潜熱回収型給湯器 ・高効率空調用機器（都調達方針） ・トップランナー機器 ・グリーン購入法適合品 （工事費に対する影響が大きい場合は区と協議により採用の有無を判断） | ○ |  |  |  |  | 監査等の対策
12 | 別途工事 との協議 | 建築 | 最終確定した平面データか | ○ |  |  |  |  | 菅独自
13 |  |  | 施工区分 ・衛生器具類、排水トラップ類等が双方で重複または欠落しないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
14 |  |  | 機械関係各室の位置、広さ、天井高さ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
15 |  |  | 大形機器搬出入口の位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
16 |  |  | 天井ふところの配管、機器類の納まり | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
17 |  |  | 天井点検口の位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
18 |  |  | ピットの深さ | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
19 |  |  | ダクト、配管シャフトの位置及び大きさ | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
20 |  |  | RC造の水槽類の有効容量および図面への記載 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
21 |  |  | 建物と一体構造の機械基礎の位置等 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
22 |  | 電気 | 施工区分 ・双方で重複または欠落しないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
23 |  |  | 必要な電源の確保、機器仕様の伝達 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
24 |  | 機械 | 施工区分 ・衛生、空調工事分離発注の場合 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
25 | 図面別 | 特記 仕様書 | 最新版の使用 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
26 |  |  | 適用項目に○印等 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
27 |  |  | 別途発注する工事との整合性 ・工事件名 ・工期および概成工期 ・施工区分表 ・適用する仕様書の年度 ・統括安全衛生管理義務者 ・工事の施工に伴う光熱水費 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
28 |  | 配置図 | 建設物の位置、外形 ・正しく記載されているか ・既設棟も含めて記載 | ○ |  |  |  |  | 建築設計チェックリスト（福岡市）
29 |  | 機器表 | 受水槽は災害時を想定すること。 ・水平耐震は1.5G以上 ・非常用給水栓を設置 ・緊急遮断弁装置の設置 | ○ |  |  |  |  | 議会等
30 |  |  | 個別式ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞではなく、高効率を選択 （複数メーカーが参入できること） | ○ |  |  |  |  | 機械取決め
31 |  |  | INV機器は必要に応じて高調波対策実施 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
32 |  |  | 大型機器は必要に応じて防振架台設置 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
33 |  |  | 型番の記載 ・参考型番である旨を記載 ・原則、複数メーカーが参入できること ・１社指定となる場合は、その旨を記載 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
34 |  |  | 機器選定 ・原則、汎用品 ・グレードが公共施設として適当 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
35 |  |  | 能力、数量 ・誤記等がないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
36 |  | 屋外 設備図 | 関係官署との工事範囲の協議結果を反映 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
37 |  |  | 騒音 ・敷地境界線上で法定レベル以下 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
38 |  |  | 臭気等 ・排ガス、調理室の排気、トイレ換気、通気管出口等に対する近隣への配慮 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
39 |  |  | 日光の照り返し ・水槽、SUSﾗｯｷﾝｸﾞ等による照り返しに対する近隣への配慮 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
40 |  |  | 上下水道、ガス本管 ・位置等が正しいこと | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
41 |  |  | 下水道本管、既存公設桝 ・位置、深さが正しいこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
42 |  |  | 設置する埋設物 ・適切な耐荷重（車両通行場所の仕様等） ・建築、電気の埋設物との干渉 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
43 |  | ダクト 設備図 | ダクト ・合理的なルート ・天井内にダクトが納っていること （梁下、ダクトの交差等） | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
44 |  |  | 換気機器等の点検スペース確保 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
45 |  |  | 遮音、消音 ・室内環境を考慮し、必要に応じて実施 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
46 |  |  | 吹出口、吸込口 ・適正な配置、数 ・必要に応じ、給排気口に対する消音実施 | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
47 |  |  | ﾄﾞｱｶﾞﾗﾘ、ｱﾝﾀﾞｰｶｯﾄ ・必要な換気ルート（建築との調整） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
48 |  |  | 外壁の給排気口 ・適切な離隔（ｼｮｰﾄｶｯﾄしないか） ・豪雨のときに吹き込みがないか | ○ |  |  |  |  | 菅独自
49 |  | 空調配管 設備図 | 配管 ・合理的なルート ・天井内に配管が納まっていること （梁下、配管の交差等） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
50 |  |  | 保守管理 ・空調機器の点検スペースの確保 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
51 |  |  | 冷温水配管の場合、次に配慮すること。 ・更新を想定した配管ルート（特に主管） ・腐食に強い配管材料、または配管計画 （ねじ継手の箇所を減らすなど） ・薬液等により、良好な水質を確保 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
52 |  | 給排水 衛生 設備図 | 世田谷区の指定避難所または福祉避難所の場合、施設規模に応じ、受水槽設置や直結系統の確保等、災害時を考慮していること。 | ○ |  |  |  |  | 議会等の「将来対応」
53 |  |  | 原則として、配管材料は、東京都機械設備工事標準仕様書に基づいて選定する。その他の配管材料を選定する場合は、信頼性、実績、価格、環境配慮、施工性等を十分検討すること。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
54 |  |  | 配管ルートが合理的であること。 （給水、給湯、排水、ガス、消火管等） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
55 |  |  | 配管の納まり ・天井内、ピット内に納っていること | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト＋アレンジ
56 |  |  | 必要に応じ、建物と外部または、建物同士の境界に伸縮継手を設置していること。 （主たる排水配管には必ず設置） | ○ |  |  |  |  | 機械取決め
57 |  |  | 給水配管 ・必要十分な口径サイズ （サイズが大きすぎないこと） ・必要に応じ分岐部に仕切弁を設置 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
58 |  |  | 中水（雨水）利用は、衛生面を最優先していること。 例・中水の誤飲防止 →上水配管との配管材区別 →トイレ洗浄水に限定 ・残留塩素確保 ※引渡し後に苦慮することも →中水槽は独立した水槽 （雨水貯留槽と物理的に区別） →中水槽容量は日使用量の1/3程度 | ○ |  |  |  |  | 教育環境課からの懸案
59 |  |  | 給湯配管 ・湯栓までの配管が長すぎないこと | ○ |  |  |  |  | 菅独自
60 |  |  | 排水配管 ・屋内配管は、原則は衛生上支障のない限り、合流式とすること | ○ |  |  |  |  | 菅独自
61 |  |  | ガス配管 ・PS内に電気配線と混在しないこと （防爆処理等が必要となる） | ○ |  |  |  |  | 菅独自
62 |  |  | 消火設備 ・管轄の消防署と協議が整っていること。その内容が図面に反映されていること。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
63 |  |  | 衛生設備 ・衛生器具の個数が図面と整合していること | ○ |  |  |  |  | 他県チェックリスト
64 |  | 中央監視 制御図 | 必要に応じ、電気、ガス、水道系統は系統ごとに使用量が表示でき、簡易的な省エネルギー対策に活用できること。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
65 |  |  | 一定規模以上の建物の場合、BEMSのようなエネルギー解析支援機能を備えること。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
66 |  | 昇降機 設備図 | （コメント） 乗用エレベーターについて | [5 empty] | 菅独自
67 |  |  | 基本仕様 ・必要十分な大きさ ・汎用的な仕様とする | ○ |  |  |  |  | 菅独自
68 |  |  | 原則として付加すべき管制運転 ・地震時管制運転 ・閉じ込め時リスタート運転 ・火災時管制運転 ・停電時救出運転 ・ピット冠水時管制運転 ・自動診断仮復旧運転 | ○ |  |  |  |  | 工事標準仕様書より
69 |  |  | 必要に応じて付加すべき管制運転 ・長尺物振れ管制運転 ・非常用発電時管制運転 ・浸水時管制運転 | ○ |  |  |  |  | 工事標準仕様書より
70 |  |  | エレベーターの耐震安全性の分類は、建築設備設計基準を参考に設定すること。 | ○ |  |  |  |  | 菅独自
71
72
73
74
75
76
77
78